## Arkusz1
Załącznik nr 5 do umowy: ____________________
Formularz ofertowy - karta doborowa urządzenia
Lp. | Nazwa parametru | Szczegółowe wymagania | Typ, model, producent oferowanego rozwiązania (jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej) ...................................................... …....................................................
Producent urządzenia potwierdza zgodność, każdego niżej wymienionego punktu w zakresie technicznych parametrów oferowanego urządzenia w celu potwierdzenia zgodności z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego
|  |  | TAK / NIE | w przypadku "NIE", podać parametr oferowanego rozwiązania
Parametry ogólne: | Parametry ogólne szafy klimatyzacyjnej
1. | Dokładność regulacji parametrów powietrza: | Temperatura: ± 1°C | tak / nie
Wilgotność: ± 7%
2. | Kompaktowa Budowa | Wymagany dostęp serwisowy od przodu umożliwiający ustawianie jednostek w rzędzie i oszczędzanie powierzchni | tak / nie
3. | Panele zewnętrzne | Panele zewnętrzne pokryte farbą epoksydowo-poliestrową; wewnątrz wyłożone izolacją termiczną i akustyczną z melaminy; w pełni zgodne z normami UNI EN ISO 12944 - 1/2/3/4/5/6 i przetestowane pod kątem instalacji w środowiskach atmosferycznych należących do kategorii korozyjności co najmniej C2, zgodnie z EN ISO 12944 - 2 | tak / nie
4. | Elektroniczny zawór rozprężny | Zawór EEV gwarantujący precyzyjne sterowanie ciepłem przegrzania czynnika chłodniczego oraz wyższą efektywność przy niskich temperaturach zewnętrznych | tak / nie
5. | Czynnik chłodniczy: | R410 | tak / nie
6. | Dostęp serwisowy | Urządzenie wyposażone w przegrody wewnętrzne izolujące komory od wentylatorów; panele wewnętrzne ograniczające poziom hałasu oraz pozwalają na pracę jednostki przy drzwiach otwartych podczas serwisowania | tak / nie
7. | Filtry | Wysokowydajne karbowane filtry powietrza klasy EU4; urządzenie wyposażone w wyłącznik różnicowy ciśnienia zabrudzonego filtra oraz wyłącznik różnicowy niskiego przepływu powietrza | tak / nie
8. | Odłącznik zasilania sieciowego: | Tak, umożliwiający odłączenie jednostki w razie potrzeby od sieci zasilającej | tak / nie
9. | Tablica Elektryczna | Tablica elektryczna zainstalowana w komorze oddzielonej od przepływu powietrza | tak / nie
10. | Pozostałe, dodatkowe elementy | Przepustnica z siłownikiem na powrocie do urządzenia | tak / nie
|  | Regulowana podstawa pod urządzenie | tak / nie
|  | Taśmowy czujnik wycieku dł. 6m | tak / nie
|  | Funkcja aktywnej kontroli przepływu poprzez precyzyjną regulację prędkości wentylatorów celem zapewnienia wymaganej objętości powietrza docierającego do urządzeń IT (zainstalowany przetwornik ciśnienia monitorujący ciśnienie statyczne zainstalowany w szafie klimatyzacyjnej) | tak / nie
|  | Ultrakondensator, jako magazyn energii do podtrzymania zasilania dla sterownika | tak / nie
|  | Dodatkowa karta RS485 | tak / nie
Jednostka wewnętrzna:
11. | Sposób dystrybucji powietrza: | Nawiew dołem pod podłogę techniczną/ zaciąg powietrza od góry | tak / nie
12. | Ilość wentylatorów w szafie: | 1 szt | tak / nie
13. | Ilość sprężarek: | 1 szt, inwerter | tak / nie
14. | Typ wentylatora: | EC | tak / nie
15. | Typ filtra: | EU4 | tak / nie
16. | Funkcja kontroli ciśnienia pod podłogą: | Tak | tak / nie
17. | Kontrola temp. powietrza nawiewanego: | Tak | tak / nie
18. | Wyświetlacz z dotykowym ekranem na zewnątrz jednostki: | Tak | tak / nie
19. | Karta komunikacyjna: | Tak, protokół Modbus TCP/IP, SNMP | tak / nie
20. | Czujnik wycieku: | Liniowy czujnik wycieku zintegrowany z szafą | tak / nie
21. | Podstawa szafy klimatyzacyjnej: | H: 200-600mm (z regulacją) | tak / nie
22. | Wymiary jednostki wewnętrznej: | Nie większe niż: szerokość 1800mm, głębokość 900mm | tak / nie
23. | Waga jednostki wewnętrznej: | Nie więcej niż 550kg | tak / nie
24. | Urządzenie wyposażone w zawór EEV | Tak | tak / nie
25. | Urządzenie wyposażone w nawilżacz parowy z funkcją kontroli wilgotności: | Tak, standardowy 8 l/h | tak / nie
26. | Urządzenie wyposażone w nagrzewnice elektryczną z funkcją kontroli wilgotności: | Tak, modulacyjna 9kW | tak / nie
27. | Urządzenie wyposażone w funkcję osuszania powietrza: | Tak | tak / nie
28. | Urządzenie wyposażone w przepustnice powietrza na powrocie powietrza do klimatyzatora: | Tak | tak / nie
29. | Typ zasilania: | 400/3ph/50Hz | tak / nie
30. | Dopuszczalne warunki pracy klimatyzatora w przedziale zewnętrznej temp. powietrza | -20 / +50 °C | tak / nie
31. | Sposób płynnej regulacji mocy chłodniczej: | Płynna regulacja chłodnicza | tak / nie
Jednostka zewnętrzna:
32. | Zasilanie jednostka zewnętrzna zasilana z jednostki wewnętrznej: | 230/1ph/50Hz | tak / nie
33. | Wymiary max: | Nie większe niż: szerokość 2400mm, głębokość 1000mm | tak / nie
34. | Typ wentylatora: | EC | tak / nie
35. | Typ skraplacza: | Skraplacza chłodzony powietrzem, montażem/przepływem powietrza pionowym lub poziomym | tak / nie
Parametry pracy oczekiwanego urządzenia w punkcie pracy: Wydajność chłodnicza jawna netto = 50 kW, przy: Tpowrotu= 30°C, Rh na powrocie = 30%, Tzew.= 40°C
36. | Moc chłodnicza netto: | 50kW@Tpowrotu =30°C/30% rh, Tzew. = +40°C | tak / nie
37. | Maksymalna moc elektryczna w ww. punkcie pracy, nie większa niż: | 20,5 kW (moc pobierana przez: kompresory, wentylatory wewnętrzne i zewnętrzne/skraplacz) | tak / nie
38. | Pozom mocy akustycznej z odległości 2m (jednostka wewnętrzna): | 67,6dB(A) | tak / nie
39. | Współczynnik EER netto w ww. punkcie pracy, min.: | 2,6 kW/kW | tak / nie
40. | Przepływ powietrza jednostki wew.: | 12550 m3/h | tak / nie
41. | Pozom mocy akustycznej z odległości 10m (jednostka zewnętrzna): | 55.1 db(A) | tak / nie